АКТ

проверки готовности систем теплопотребления и тепловых пунктов

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование объекта)** к отопительному периоду 2020/2021 годов

с.Усть-Кулом «\_\_\_» августа 2020 г.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 08.06.2020\_№706, в составе: заместителя руководителя администрации МР «Усть-Куломский» Бадьина В.В., директора Усть-Куломского филиала АО «КТК» Воробьева В.В., заведующего отдела территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» Пашнина Н.И., главного специалиста ОТР администрации МР «Усть-Куломский» Сергеевой Ольги Анатольевны, главного эксперта ОТР администрации МР «Усть-Куломский» Распутиной В.В., **руководителя администрации сельского поселения «Усть-Кулом» Игнатова Виктора Петровича**, провела проверку готовности к отопительному периоду:  **указать наименование объекта**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: нарушений не выявлено ;
2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: выполнена промывка систем отопления, трубопроводов и теплообменного оборудования, акт промывки от 08.08.2020;
3. эксплуатационный режим системы теплоснабжения разработан и утвержден приказом или приказом от 09.07. 2019 № 15 о/д, мероприятия по их внедрению нет;
4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: согласно плану (прилагается);
5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: в удовлетворительном состоянии **(при отсутствии тепловых сетей указать: отсутствует);**
6. состояние утепления зданий и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: чердаки, оконные и дверные проемы утеплены, трубопроводы на вводе в здание изолированы;
7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов: тепловой пункт (узел) отсутствует;
8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии: прибор учета тепловой энергии не имеется, автоматических регуляторов нет;
9. работоспособность защиты теплопортребляющих установок: защита системы теплопотребления (вениль,,,,,) находится в исправном состоянии и готово к эксплуатации, дефектов и неисправностей не выявлено;
10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности: Паспорт теплопотребляющих установок (от 26.08.2019), принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала в наличии (от 09.07.2019) и соответствуют действительности;
11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: прямых соединений оборудований тепловых пунктов с водопроводом и канализацией не имеются;
12. плотность оборудования тепловых пунктов: акт испытания на плотность и прочность теплового пункта от 08.08.2020;
13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов: пломбы на расчетных шайбах отсутствуют, соплы элеваторов отсутствуют;
14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель: просроченной задолженности за тепловую энергию не имеется;
15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок: заключен договор №141-19 от 08.07.2020 с Усть-Куломским АО «КТК»).
16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность: испытание оборудования теплопотребляющих установок проведено, акт от \_\_\_\_\_\_.2020
17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями : надежность теплоснабжения обеспечена, относятся ко второй категории надежности .

ВЫВОД:

 Тепловой узел к отопительному сезону 2020/2021: тепловой узел отсутствует.

Система теплопотребления к отопительному сезону отопительному сезону 2020/2021 годов готова.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  | Бадьин В.В. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  | Воробьев В.В. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | Пашнин Н.И. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | Сергеева О.А. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|   |  |  | Распутина В.В |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)**Игнатов В.В.** |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |

**В период отпуска не включайте в акты проверок:**

**Распутина В.В. – с 01 по 07.08.2020;**

**Сергеева О.В. с 10 по 31.08.2020**